电力储能用锂离子电池产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序 号 | 产品名称 | 第1组数量（个） | 第2组数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力储能用锂离子电池单体 | 12 | 9 |
| 2 | 电力储能用锂离子电池模组 | 4 | 2 |

二、检验依据

| 电力储能用锂离子电池单体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检验项目 |  | 检验方法 |
| 1 |  | 25℃初始充放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 2 |  | 倍率充放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 3 |  | 高温适应性 |  | GB/T 36276-2023 |
| 4 |  | 低温适应性 |  | GB/T 36276-2023 |
| 5 |  | 过充电性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 6 |  | 过放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 7 |  | 过载性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 8 |  | 短路性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 9 |  | 初始热失控性能 |  | GB/T 36276-2023 |
| 电力储能用锂离子电池模组 |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |  |
| 1 | 25℃初始充放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 2 | 倍率充放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 3 | 高温适应性 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 4 | 低温适应性 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 5 | 绝缘性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 6 | 耐压性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 7 | 过充电性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 8 | 过放电性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 9 | 过载性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |
| 10 | 短路性能 |  | GB/T 36276-2023 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。