珠海市配电箱、配电板产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1 组1台样品，第2组1台样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息 | GB/T 7251.1—2013条款6 GB/T 7251.3—2017条款6 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 开关器件和元件的组合 | GB/T 7251.1—2013条款10.6 GB/T 7251.3—2017条款10 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 内部电路和连接 | GB/T 7251.1—2013条款10.7 GB/T 7251.3—2017条款10 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 外接导线端子 | GB/T 7251.1—2013条款10.8 GB/T 7251.3—2017条款10 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 外壳的防护等级 | GB/T 7251.1—2013条款8.2 GB/T 7251.3—2017条款8.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 电气间隙与爬电距离 | GB/T 7251.1—2013条款8.3 GB/T 7251.3—2017条款8 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 电击防护 | GB/T 7251.1—2013条款8.4 GB/T 7251.3—2017条款8 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 机械操作 | GB/T 7251.1—2013条款10.13 GB/T 7251.3—2017条款10.13 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 工频耐受电压 | GB/T 7251.1—2013条款10.9.2 GB/T 7251.3—2017条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 保护电路的完整性 | GB/T 7251.1—2013条款10.5 GB/T 7251.3—2017条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 机械强度 | GB/T 7251.1—2013条款8.1.5 GB/T 7251.3—2017条款8 |  | ● |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 7251.1—2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 7251.3—2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

若被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

若被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

若被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

若被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。