珠海市消防器材产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 5具 | 5具 |
| 2 | 有衬里消防水带 | 1卷 | 1卷 |
| 3 | 消防应急灯具 | 2套 | 2套 |
| 4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2具 | 2具 |
| 5 | 可燃气体探测器 | 5只 | 3只 |
| 注：样品需为标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号规格的产品。抽取的样品必须为整套产品（包括其包装），且不能被使用过。 |  |  |  |

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总质量 | GB 4351.1-2005 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 灭火剂充装量 | GB 4351.1-2005 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB 4351.1-2005 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 干粉灭火器振撞后的喷射试验 | GB 4351.1-2005 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 灭B类火性能 | GB 4351.1-2005 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 筒(瓶)体水压试验 | GB 4351.1-2005 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 筒体(瓶体)爆破试验 | GB 4351.1-2005 | ● |  | ● |  |  |

（二）有衬里消防水带

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径 | GB 6246-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 长度 | GB 6246-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 水压试验 | GB 6246-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 附着强度 | GB 6246-2011 | ● |  | ● |  |  |

（三）消防应急灯具

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳防护等级 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 接地保护 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 基本功能试验 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 充、放电性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重复转换性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电压波动性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 充、放电耐久性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 绝缘性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐压性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 气候环境耐受性能 | GB 17945-2010 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 机械环境耐受性能 | GB 17945-2010 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 结构 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 爬电距离和电气间隙 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 主要部件性能 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 标志 | GB 17945-2010 | ● |  |  | ● |  |
| 17 | 使用说明书 | GB 17945-2010 | ● |  |  | ● |  |

（四）过滤式消防自救呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 21976.7-2012 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 材料阻燃性能 | GB 21976.7-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 一氧化碳防护性能 | GB 21976.7-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 连接强度 | GB 21976.7-2012 | ● |  | ● |  |  |

（五）可燃气体探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值 | GB 15322.2-2019 3.3.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 量程指示偏差 | GB 15322.2-2019 3.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 响应时间 | GB 15322.2-2019 3.3.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 方位 | GB 15322.2-2019 3.3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 报警重复性 | GB 15322.2-2019 3.3.6 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 预热期间报警 | GB 15322.2-2019 3.3.7 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 电压波动 | GB 15322.2-2019 3.3.9 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻 | GB 15322.2-2019 3.3.11 | ● |  | ● |  |  |

- 注：仅抽取2020年11月1日后生产的或明示使用GB 15322.2-2019标准的家用可燃气体探测器。

三、检验依据

（一）产品标准。

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

GB 6246-2011《消防水带》

GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》

GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》

GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。